;--------------------------------------+---------------+---------------------+

; Frysvakt                             : FRYSVAKT      : FILE: FRYSVAKT.DOC  :

;--------------------------------------+---------------+---------------------+

; FRYSVAKTen reglerar returtemperaturen frn vrmebatteriet. Vid stoppat     :

; aggregat enligt en temperatur och en lgre temperatur vid aggregat i       :

; drift. Temperaturerna stts i DATA-raden tillsammans med RGB-numret.       :

;                                                                            :

; Stoppsignal S om temperaturen sjunkit mer n 5 Gr C under brvrdet.       :

;                                                                            :

;  DATA-satsen: DATA RGB11.ADR,25,14                                         :

;                    :         :  :-> Temp vid aggregat i drift              :

;                    :         :-> Temp vid stoppat aggregat                 :

;                    :-> Frysvaktregulator nr                                :

;                                                                            :

;                                                                            :

;                                                                            :

;                                                                            :

;                                                                            :

;                                                                            :

;                                                                            :

;                                                                            :

;                                                                            :

;                                                                            :

;----------------------------------------------------------------------------+

; No. of Bytes : Code :                   : Total :                          :

;              : Var  :                   :       :                          :

;--------------------------------+--------+-------------------------+--------+

; Remarks.                       : Var.   : Clarification           : Range  :

;--------------------------------+--+-----+-------------------------+--------:

;                                : I: PL  : Dataparameter rad       :        :

;                                : I: As  : Aggregattillstnd       : 0..1   :

;                                : I: T   : Returtemperatur         :        :

;                                :  :     :                         :        :

;                                : V: Y   : Utsignal vrmeventil    :        :

;                                :  :     :                         :        :

;                                : O: S   : Stoppsignal             : 0..1   :

;                                :  :     :                         :        :

;                                :  :     :                         :        :

;                                :  :     :                         :        :

;                                :  :     :                         :        :

;                                :  :     :                         :        :

;                                :  :     :                         :        :

;--------------------------------+  :     :                         :        :

; Literature / Reference  :      :  :     :                         :        :

;                                :  :     :                         :        :

;                                :  :     :                         :        :

;                                :  :     :                         :        :

;--------------------------------+  :     :                         :        :

; Colbas-  : EKL-X   547..       :  :     :                         :        :

; Version  :                     :  :     :                         :        :

;--------------------------------+  :     :                         :        :

; Checked  :                     :  :     :                         :        :

; Released :                     :  :     :                         :        :

;--------------------------------+  :     :                         :        :

; Author   : SGL   04-Aug-89     :  :     :                         :        :

;          :                     :  :     :                         :        :

;          :                     :  :     :                         :        :

;          :                     :  :     :                         :        :

;--------------------------------+--+-----+-------------------------+--------+

;------------------------------------------------+---------------------------+

; Frysvakt                                       : Last update:              :

;------------------------------------------------+---------------------------+

; Copyright  Landis & Gyr Sweden                 : File       : FRYSVAKT.PRC :

;------------------------------------------------+---------------------------+

;

;

;

.PROC  FRYSVAKT

;

ENTRY (IN:PL,As,T VAR:Y OUT:S)

;

100 RESTORE TSKNR,PL

110 READ Ra,T0,T1

;

1000 IF As THEN @Ra.SPV:=T1 ELSE @Ra.SPV:=T0

1010 @Ra.PR:=T; J=REG(@Ra.ADR)

;

2000 S:=T>($Ra.SPV-5)

2010 IF As THEN Y:=MAX(Y,J) ELSE Y=J

;

;

;Programexempel: Luftbeh.aggregat

;

;    1 --Styrning och reglering LB24

;    2 --Rev 890804/SGL

;    3 --DUC016.TSK10.PLT1

;  100 DATA 23:00:00,06:00:00

;  110 DATA RGB11.ADR,25,15

;

;  890 DATA 3,$020.ADR,$050.ADR,$051.ADR

;  900 DATA 0,"Y(1)",0

;  905 DATA 1,"Y(1)","Y(2)"

;

; 1000 --Loopstart

; 1010 NATTDRIFT(100,VIP1.VP,$210.MW,[120]Vi,20,NS,NV)

; 2000 PLT1.LCM1=4*NS;PLT1.LAC1=1;PLT1.LPR1=2

; 2200 PLT1.LAC2=$340.AUT;PLT1.LPR2=4;--PLT1.LCM2 s{tts i WDC

; 3000 CONTROL(PLT1.ADR)

; 5000 --Reglering

;

; 6000 FRYSVAKT(110,PLT1.PSTA<>0,$042.MW,Y(1),S)

; 6010 IF S THEN PLT1.STOP=1; CONTROL(PLT1)

;

; 9000 ECMATRIX(PLT1.ADR,190)

; 9999 WAIT 10-MOD(TIME,10); GOTO 1000