Procedur ROTSTART

Ingången J1( ) anger behovet av antal steg som skall vara inkopplade. Utgången S( ) har funktionen sist in, först ut och fördröjer inkopplingen av varje steg med Z1 sekunder  och urkopplingen med Z2 sekunder. Utgången Sr( ) har funktionen först in, först ut och fördröjer inkopplingen av varje steg med Z1 sekunder  och urkopplingen med Z2 sekunder.

I dataraden anges ex.  300 DATA Antal steg, Ink.fördr, Urkoppl.fördröjn

ENTRY:	PL	=	Datarad				(1..99999)

As	=	Från/Till			(0..1)

Z	=	Looptid				(0..99999)

J1( )	=	Steg (behov)			(1..99999)

M1	=	Första inkopplade steg		(1..99999)

M2	=	Antal steg som skall in- eller ur-

koppplas			(-99999..99999)

M3( )	=	Minnesvar för DSWITCH		(-1..99999)

Sr( )	=	Rotering av steg			(0..1)

S( )	=	Upp- Ner-stegning		(0..1)

DATARAD:	Sn	=	Antal steg			(1..99999)

Z1	=	inkopll.fördröjning		(1..99999)

Z2	=	urkoppl.fördröjning		(1..99999)

.PROC  ROTSTART

ENTRY (IN:PL,As,Z,J1() VAR:M1,M2,M3(),Sr(),S())

1 -- 13-MAR-95

100 RESTORE TSKNR,PL; READ Sn,Z1,Z2

110 IF NOT DFN(M1) THEN M1:=1; M2:=0; As:=0; A2:=0; GOSUB 12000

1000 A2:=0; Z2:=MAX(Z2-Z,0)

1300 DSWITCH((J1(1) OR S(2))*As,Z1,Z2,M3(1),S(1))

1310 IF S(1) THEN A2:=1

1320 FOR I:=2 TO Sn-1

1330 J4:=((J1(I)*S(I-1)) OR S(I+1))*As

1340 DSWITCH(J4,Z1,Z2,M3(I),S(I))

1350 IF S(I) THEN A2:=A2+1

1399 NEXT I

1400 DSWITCH((J1(Sn)*S(Sn-1))*As,Z1,Z2,M3(Sn),S(Sn))

1410 IF S(Sn) THEN A2:=A2+1

2000 J2:=A2-M2

2010 IF J2>0 THEN GOSUB 12000; GOSUB 10000; GOTO 3000

2020 IF J2<0 THEN GOSUB 12000; GOSUB 11000

3000 M2:=A2

9999 ENDPROC

10000 --Inkoppling av steg

10010 IF (M1+A2-1)>Sn THEN GOTO 10100

10020 FOR I:=M1 TO M1+A2-1; Sr(I):=1; NEXT I

10099 RETURN

10100 FOR I:=M1 TO Sn; Sr(I):=1; NEXT I

10110 J3:=ABS(A2-(Sn-M1)-1)

10120 IF J3>0 THEN FOR I:=1 TO J3; Sr(I):=1; NEXT I

10199 RETURN

11000 --Urkoppling av steg

11010 M1:=M1+ABS(J2); IF M1>Sn THEN M1:=M1-Sn

11020 J3:=A2-(Sn-M1)-1

11030 IF A2=0 THEN GOSUB 12000; RETURN

11040 IF (M1+A2-1)>Sn THEN GOTO 10100

11050 FOR I:=M1 TO M1+A2-1; Sr(I):=1; NEXT I

11099 RETURN

11100 FOR I:=M1 TO Sn; Sr(I):=1; NEXT I

11110 IF J3>0 THEN FOR I:=1 TO J3; Sr(I):=1; NEXT I

11199 RETURN

12000 --Nollställ

12010 FOR I:=1 TO Sn

12020 Sr(I):=0

12030 IF (As=0) OR (A2=0) THEN S(I):=0

12040 NEXT I

12999 RETURN